## BATERIAS PARA ESTACIONES
EGEHID Empresa de Generacion Hidroelectrica Dominicana | [5 empty] | Ficha Datos Técnicos
Dirección Tecnología y Telematica |  | BATERIAS PARA ESTACIONES
Gerencia de Telecomunicaciones
DATOS TECNICOS | [5 empty] | OBSERVACIONES
1 | Fabricante
2 | Modelo
3 | País de origen de la fabrica
4 | Nombre de la persona a contactar
5 | Teléfono del contacto
6 | Correo electrónico del contacto
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
BATERIAS PARA ESTACIONES |  |  |  | 60
Especificaciones Tecnicas :
ITEM
1- | Dimensions: |  | - | Requerido
2- | Height: |  | in | 12.5 - 13.5
3- | Length: |  | in | 21 - 23
4- | Width: |  | in | 4.50 - 5.50
5- | Weight: |  | libras | 145 - 160
6- | Electrical: |  | - | Requerido
7- | Terminal: |  | - | Female M8x 1.25
8- | Terminal torque: |  | - | 8.0 Nm (71 in- lbs)
9- | 10 hr capacity to 1.80VPC@25°C (77°F): |  | Ah | 190 - 225
10- | 8 hr capacit y to 1.75VPC@25°C (77°F): |  | Ah | 190 - 215
11- | Float volt age @20/25°C (68/77°F): |  | VPC | 2.28 / 2.27
12- | Impedance (1Khz): |  | - | 2.6mΩ @ 25°C (77°F)
13- | Conductance: |  | S | 2200 - 2220
14- | Short circuit current: |  | A | 6000 - 6200
15- | Maximum charge current: |  | A | No limit
16- | Operation temperature range: |  | °C | (-)40 to (+)65
17- | Nominal voltage: |  | V | 12
18- | Cyclic performance: |  | - | 2050 cycles @50% DoD
19- | Technology: |  | - | Bluetooth o Battbyte
20- | Estandares |  | - | SR4228, IEC 60896; Bellcore GR-63-Core, Issue 1; British, German, and Russian telecom standards; UL approved and UN2800 certified. NorthStar is registered to ISO 9001 and ISO 14001.
21- | Accesorios: |  | - | Rack con 1 bandejas para 4 baterias con sus cables de interconexion
22- | Cantidad de Rack: |  | - | 15
23- | Cantidad de Gateway: |  | - | 15
NOTA:
1- EL OFERENTE DEBE PRESENTAR CARTA AUTORIZADA POR EL FABRICANTE SELLADA Y FIRMADA. 2- ESTA FICHA TECNICA DEBE ESTAR LLENADA, SELLADA Y FIRMADA POR EL OFERENTE. 3- GARANTIA MINIMO POR 3 AÑOS. 4- ESPECIFICAR TIEMPO DE ENTREGA 5- EL OFERENTE EN SU PROPUESTA DEBE PRESENTAR TODOS LOS ITEMS SOLICITADOS, DE LO CONTRARIO QUEDARA DESCALIFICADO AUTOMATICAMENTE. 6- EL OFERENTE DEBE PRESENTAR DATASHEET DE LOS BATERIAS Y EQUIPOS OFERTADOS.
A COMPLETAR POR EL OFERENTE:
| FECHA DE LA OFERTA:__________________________ |  |  | FIRMA:________________________ |  | ACLARACION:______
OBSERVACIONES DEL OFERENTE: